| ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН |
| --- |
| Курс | 2 | Группа | МЭС-221 | Номер урока (пара) | 5 |
| Специальность-квалификация: | Специальность 0902000 «Электроснабжение (по отраслям)», Квалификация 0902013 - «Электромонтажник по распределительным устройствам» |
| Наименование модуля | ПМ 06 « Подготовка к испытанию и запуску сантехнического оборудования » |
| Тема урока | Сжигание газового топлива в котлах |
| Дата | «__»___2018 г | Продолжительность | 2 часа /90мин/ |
| Цель урока: | Освоение процессов сжигания газового топлива в котлах |
| Задачи урока: |  |
| Образовательная | - формирование знаний о о процессе горения газового топлива; - ознакомление с видами топок для сжиагния газового топлива; - изучение работы камер сгорания |
| Развивающая | Формировать умение обобщать и анализировать опытный материал, самостоятельно делать выводы |
| Воспитательная | Осознание ценности получаемых знаний на уроке для профессионального становления |
| Ожидаемые результаты | Освоение процессов сжигания газового топлива в котлах |
| Тип урока | Комбинированный урок |
| Необходимое оборудование и приборы | Доска |
| Дополнительные источники: литература | Бойко Е.А. Котельне установки и парогенераторы. Изд.:Красноярск, 2005 |

Утверждаю

Зам.директора по УПР

_______ А.Г. Молдиярова

| План конспект урока |
| --- |
| Ход урока | Время (минуты) | Виды деятельности | Учебные ресурсы и материалы |
| 1. Организационный этап. Подготовка обучающихся к работе на основном этапе | 2 мин | Приветствие. Проверка присутствующих по списку Целеполагание, озвучивание плана по достижению цели |  |
| 2. Опрос домашнего задания 1. Назначение газовых котлв 2. Топочные устройства газовых котлов 3. Классификация ГК 4. Графическое изображение 5. Преимущества и недостатки | 10 мин | Фронтальный опрос | План-конспект урока |
| 3. Основной этап занятия 1. Состав газового топлива 2. Горение газового топлива 3. Классификация топок для сжигания ГТ 4. Конструкции топок 5. Схема камер сгорания ГТ 6. Контрольные вопросы | 68 мин | Объяснение темы, ведение конспекта, лекция с элементами беседы, ответы на вопросы Самостоятельная работа |  |
| 3. Коррекция знаний и способов деятельности | 5 мин | Коррекция ошибок |  |
| 4. Информирование о домашнем задании | 2мин | [1], §6, стр. 47 | Бойко Е.А. Котельне установки и парогенераторы, 2005 |
| 5.Подведение итогов занятия Достигнута ли цель урока? Справились ли с поставленными задачами? Что интересного узнали? Пригодится ли вам это в жизни? | 3 мин | Рефлексия Подведение итогов Выставление самооценки |  |

Роспись преподавателя______________Э.Ә. Еркінғалиева

Лекция №5

Сжигание газового топлива в котлах

Основными горючими составляющими большинства газообразных топлив являются оксид углерода СО, водород Н2, метан СН4 и значительно реже – высокомолекулярные углеводороды СmHn

Полнота,  интенсивность и устойчивость горения газов в первую очередь зависят от физических факторов – температуры и условий смешения горючего с окислителем. Если теплопотери зоны горения, связанные с теплообменом с окружающей средой, превышают тепловыделение, то горение невозможно. Для отдельных горючих газов и газообразных топлив имеется температура воспламенения, существенно зависящая от условий протекания процесса. Температура воспламенения природного и доменного газов около 5300С, водорода 410-630°С, оксида углерода 610-660°С, метана 630-7900С.

Условия сжигания газов котла требуют:

– температура в топке котла должна быть выше температуры воспламенения горючей смеси, в противном случае горение будет неустойчивым;

– предварительный нагрев горючей смеси ускоряет зажигание и интенсифицирует  процесс  горения.

Условия рационального сжигания газообразного топлива:

–   хорошее перемешивание газа с окислителем;

– повышение температурного уровня процесса, что достигается подогревом компонентов горения, а также снижением коэффициента избытка воздуха, приводящим к увеличению скорости распространения пламени;

–   создание хороших очагов воспламенения;

–  увеличение поверхности фронта горения, что достигается турбулизацией факела.

Рисунок 1 - Общая классификация топочных устройств

Рисунок 2 - Схема подачи в топку газа и окислителя:

Вг - подача топлива: VвI - воздух, подаваемый совместно с топливом;

VвII - воздух, подаваемый раздельно

Рисунок 3 - Схема горения капли жидкого топлива:

1 - жидкость; 2 - пары топлива; 3 - зона горения;

4 - область диффузии окислителя и продуктов сгорания

Рисунок 4 - Схемы организации сжигания твердого топлива:

а - в плотном фильтрующем слое; в - факельный прямо-сточный процесс;

б - в кипящем слое; г - вихревой (циклонный) процесс

Рисунок 5 - Принципы организации сжигания газового топлива:

а - без предварительного смешения газа и окислителя; б - с полным предварительным смешением с образованием однородной смеси; в - с неполным предварительным смешением без образования однородной смеси; г - с частичным предварительным смешением с недостатком окислителя; К — фронт кинетического горения; Д — фронт диффузионного горения

Рисунок 6 - Кривые устойчивости пламени

Сжигание газообразного топлива

Процесс сжигания газообразного топлива протекает в две стадии: смешение горючего с воздухом и собственно горение.

При сжигании газообразного топлива основное внимание обращают на смешение горючего и воздуха, что осуществляют с помощью газовых горелок.

Газовые горелки можно разбить на две основные группы: горелки с принудительной подачей газа и воздуха и инжекционные, куда газ (реже воздух) подается под большим давлением и, выходя из сопла с большой скоростью, подсасывает (инжектирует) требуемое для горения количество воздуха (или соответственно газа). В горелках с принудительной подачей газ и воздух подаются под давлением 75-250 мм вод. ст., при этом воздух обычно под несколько большим давлением. В горелке низкого давления конструкции института Теплопроектгаз и воздух, выходя со значительной скоростью (порядка 15-30 м/сек), перемешиваются.

Для лучшего перемешивания газ выходит из сопла под углом к движению воздуха. Окончательное смешение газа и воздуха и частичное сгорание смеси происходит в туннеле го-релочного камня. Горелка крепится к горелочной плите. В плите и горелочном камне предусмотрено закрываемое поворотной заслонкой отверстие для зажигания горелки.

В турбулентных (завихряющих) горелках газ и воздух смешиваются в самой горелке. Для лучшего перемешивания воздух входит в камеру смешения через ряд продолговатых отверстий перпендикулярно движению газа, чем создается хорошее завихрение его. К горелкам с принудительной подачей газа и воздуха относятся и керамические горелки, например головки мартеновских печей и горелки стекловаренных печей. В инжекционных горелках газ, подаваемый под давлением 1500-10 000 мм вод. ст. (в зависимости от теплотворной способности газа — чем выше теплотворность, тем большее количество воздуха должно быть инжектировано на 1 м2 газа и тем большее необходимо давление последнего), инжектирует воздух. Смешение газа и воздуха происходит в смесителе и горелке.

При сжигании газа, хорошо смешанного с воздухом в горелке, получается очень короткий факел, размещающийся в канале горелочного камня и не выходящий в рабочее пространство печи, в связи с чем такое сжигание газа получило название беспламенного горения. Количество засасываемого воздуха регулируется размером щели между смесителем и фланцем, навинченным на сопло. При низких давлениях газ может инжектироваться воздухом, подаваемым под давлением 400-600 мм вод. ст. Горелки крепят к специальным плитам, установленным на каркасе.

Особенности сжигания газового топлива в котлах

Производства пара и горячей воды осуществляется в котлах, номенклатура которых многообразна и зависит от тепловой мощности, параметров теплоносителя и вида используемого топлива. Котлы различают по следующим признакам:

- по назначению — энергетические, отопительные, производственно-отопительные;

- по материалу — чугунные и стальные;

- по характеру теплоносителя — водогрейные и паровые;

- по устройству топок – слоевые (для твердого топлива) и камерные (для жидкого и газового топлива);

- по аэродинамическому режиму топки — с разрежением, с наддувом;

- по перемещению газов и воды — газотрубные (жаротрубные и с дымогарными трубами), комбинированные и водотрубные;

- по конструктивным особенностям — секционные, цилиндрические, вертикально-цилиндрические, горизонтально- и вертикально-водотрубные; - вертикально-прямоугольные;

- по движению водяного или пароводяного потока — с естественной, принудительной и комбинированной циркуляцией и прямоточные;

- по транспортабельности — стационарные (на неподвижном фундаменте) и передвижные.

Сегодня проблема выбора схемы газоснабжения котла уже потеряла былую актуальность и практически не зависит от необходимости предусматривать быстрый перевод котла на сжигание резервного вида топлива или же его работу только на основном — газовом. Для котельного оборудования практически любой мощности разработаны принципиальные схемы резервного газоснабжения на пропан-бутановых смесях, включающие в себя смесительные установки.

Правильный выбор типа и конструкции газогорелочных устройств, их число и место установки в топке определяют экономичность, безопасность и долговечность работы котлоагрегата, а также количество выбросов в атмосферу с продуктами сгорания вредных веществ. При сжигании топлива должно быть исключено ударное воздействие факелов горелок на поверхности нагрева, а размер факела при любых режимах работы котла — меньше размеров топки.

Соприкосновение газового факела с поверхностями нагрева (экранами, секциями) приводит к его охлаждению, обрыву реакции горения, химической неполноте сгорания, вплоть до выделения сажистых частиц. И в то же время перегрев поверхностей в месте соприкосновения их с факелом может привести к образованию трещин и разрывов. Кирпичная кладка обмуровки также не выдерживает длительного воздействия пламени.

Газовые горелки при работе не должны сильно шуметь, а также не должны вызывать вибрацию котла. Горелки должны работать устойчиво во всем диапазоне изменения нагрузки котла без отрыва и проскока пламени и должны иметь устройство для надежного их розжига.

Для предохранения котлов от разрушения при возможном взрыве топки и газоходы должны оборудоваться предохранительными взрывными клапанами, а также автоматикой регулирования и безопасности. Автоматика регулирования в паровых котлах должна обеспечивать поддержание заданного давления пара, уровень воды в котле, разрежение в топке и постоянство соотношения «газ-воздух», а в водогрейных котлах - поддержание необходимой температуры горячей воды на выходе из котла по температурному отопительному графику.

Автоматика безопасности должна контролировать параметры работы котла и при аварийном отклонении их от допустимых значений быстро отключать подачу газа, что необходимо выполнять в следующих случаях:

- при понижении или повышении сверх допустимых значений давления газа;

- при погасании пламени;

- при повышении температуры воды или давления пара в барабане котла или в сборном распределительном коллекторе выше допустимых;

- при прекращении подачи электроэнергии;

- при понижении давления воздуха перед горелками ниже допустимого уровня;

- при недостаточном разрежении в топке котла;

- при неисправности самой автоматики безопасности.

## Конструкция топок

### Классификация топок. Топки для сжигания газа и мазута. Требования, предъявляемые  к топочным устройствам.

### Топкой или топочным устройством называется часть котла или котельного агрегата или технологического аппарата, предназначенная для сжигания топлива с целью превращения его химической энергии в тепловую.

### Общая классификация топочных устройств показана на рис. 6.1. По назначению все топки можно разделить на тепловые, силовые и технологические.

Рис. 6.1. Общая классификация топочных устройств

Тепловые топки предназначены для преобразования химической энергии топлива в тепловую с получением высокотемпературных продуктов сгорания, с последующей передачей теплоты этих продуктов сгорания нагреваемой среде (вода, пар) тем или иным способом (через поверхность нагрева или контактным способом).

Силовые топки служат для получения продуктов сгорания не только с высокой температурой, но и с высоким давлением. Эти продукты сгорания используют в силовых установках (газовые турбины, сопла реактивных двигателей и т.п.).

Технологические топки предназначены для выработки теплоты, использующейся в тех или иных технологических процессах (обжиг, сушка и т.д.). Как правило, остаточная теплота после технологического процесса утилизируется в специальных утилизаторах.

В данном учебнике мы будем рассматривать тепловые топки котлов.

Тепловые топки котлов подразделяют на слоевые — для сжигания кускового твердого топлива и камерные — для сжигания газообразного, жидкого топлива, твердого топлива в пылевидном состоянии, а также для сжигания смеси топлив.

Газообразное топливо сжигается в камерных топках. Если сжигают только газы или газы вместе с жидким топливом, камера может иметь форму, показанную на рис. 6.2,а. При сжигании газа совместно с угольной пылью в нижней части топочной камеры предусматривается воронка для удаления твердых остатков, выпадающих из горящего факела (рис. 6.2,6). В топочную камеру газ и окислитель подают через горелки. Назначением горелки, кроме ввода в топку необходимого для достижения заданной производительности агрегата количества газа и окислителя, является организация смесеобразования и создание у ее устья устойчивого фронта воспламенения для зажигания выходящей из горелки газовой смеси.

При использовании в качестве топлива мазута топка имеет форму, аналогичную показанной на рис. 6.2,а.При сжигании мазута совместно с угольной пылью топка имеет экранированную холодную воронку для удаления попадающей в нее золы.

Размещение форсунок, а также комбинированных газомазутных горелок на камерных топках может быть фронтальным, встречным и угловым. При сжигании распыленного жидкого топлива воздух в топочную камеру подается вместе с ним.

Расстояние между форсунками по горизонтали и вертикали зависит от диаметра амбразуры (1.А горелок и от пода топки. Ось горелки должна располагаться на расстоянии не менее 3с/Л, а от боковых стенок топки — на расстоянии не менее 2,5чем обеспечивается нормальное развитие горящего факела. Глубину топки выбирают в зависимости от расхода топлива. При фронтальном расположении форсунок производительностью 0,06-0,07 кг/с

Угольная

пыль

Воздух

Газ

Зола

Рис. 6.2. Схемы топочных камер для сжигания газа

а — при сжигании газа или жидкого топлива; б — при сжигании газа и угольной пыли

глубина топки должна быть не менее 3 м, а при производительности более 0,14 кг/с — не менее 4 м. Горение мазута в топке должно быть ровным, без хлопков и пульсаций. Причиной плохого горения могут быть повышенное содержание воды или низкая температура горения мазута, неисправность форсунок и т.д.

В зависимости от расположения топки по отношению к поверхности нагрева котла топки подразделяют на внутренние (внутри котла), нижние (под котлом) и выносные, находящиеся вне обогреваемой поверхности.

По режиму подачи топлива топки подразделяют на топки с периодической подачей топлива и с непрерывной подачей.

Топочное устройство должно отвечать следующим требованиям:

обеспечивать заданную тепловую мощность установки с получением теплоносителя требуемых параметров;

должно быть надежным в условиях длительной эксплуатации;

должно быть безопасным и простым в обслуживании; сгорание топлива в топке должно быть с минимальными потерями от химической и механической неполноты сгорания;

при горении топлива должна быть возможность изменения нагрузки котла в достаточно широком диапазоне;

расход электроэнергии на собственные нужды топки по возможности должен быть минимальным;

в случае возникновения перебоев с поставками основного топлива должна быть предусмотрена возможность применения резервного топлива.

Основными показателями топочного устройства, работающего на газе или мазуте, являются:

пригодность для сжигания данного вида топлива; тепловая производительность топки, МВт; количество теплоты 0, выделяющейся в единицу времени при сжигании топлива с низшей теплотой сгорания 0НР (МДж/кг или МДж/м3) при его расходе Вр (кг/с или м3/с)

О = р яр;

коэффициент избытка воздуха на выходе из топки ат; потеря теплоты от химической неполноты сгорания qxн, %; потеря теплоты от механической неполноты сгорания <7М Н, %; видимая объемная плотность тепловыделения МВт/м3, в топке объемом Ут, характеризующая возможность сжигания в единице объема топки топлива Вр с располагаемой теплотой сгорания С?мр с допустимыми значениями дхп и <7М11

«У = Вр р / К’

видимая плотность теплового потока <7^, МВт/м2, через сечение топки площадью Вт

Че= вт О// рт;

необходимое давление воздуха перед топкой; температура дутьевого воздуха.